黄龙科教中心2#.3#.4#.6#楼 房屋结构安全鉴定采购需求

# 1、采购项目要求概况

1.1、建筑物概况：黄龙科教中心位于西湖区天目山路182号，院内2#.3#.4#.6#楼总建筑面积约1.4万平方米，建成较久，历经多次改建改造。现为了解房屋现状的安全性，需采购委托具备相应资质的检测单位对黄龙科教中心2#.3#.4#.6#楼的安全性进行现场检测，并出具鉴定分析报告。

1.2、资质要求：同时具备见证取样检测（房建）、主体结构工程现场检测、地基基础工程检测资质。

1.3、限价要求：包干报价11.3万元。

1.4、成果要求：在工程现场具备检测条件后，现场检测工作时间视具体工作量确定，在现场工作完成后15个工作日内出具相应技术报告。报告内容包含检测情况及数据、技术分析、鉴定评级以及根据检测鉴定成果提供相应的建议。

# 2、检测鉴定范围及内容

2.1、根据建筑现状及采购人要求，本次检测鉴定范围如下：

本次检测鉴定范围为委托方指定的黄龙科教中心2#.3#.4#.6#楼的安全性进行现场检测（检测鉴定范围及检测面积以最终合同签订为准），并对该检测范围内房屋的安全性进行鉴定分析。

2.2、根据工程现状及委托方要求，本次检测鉴定内容如下（依成果编制需要，不仅限于）：

2.2.1、砖混结构房屋检测鉴定内容：

(1)、现场调查及资料收集；

(2)、房屋平面布置（轴线尺寸和层高）及缺陷查勘（裂缝、渗漏、钢筋锈蚀等）；

(3)、采用全站仪对房屋倾斜进行观测；

(4)、采用贯入法检测砌筑砂浆抗压强度；

(5)、采用回弹法检测烧结砖抗压强度；

(6)、对房屋建筑及结构现状进行现场调查并记录；

(7)、根据现场采集的技术数据，参照设计图纸及相关国家规范、规程对结构承载力进行理论计算，对房屋结构安全性进行评定。

(8)、参照现场采集的技术数据及结构分析结果，对房屋安全性作出评价，并出具安全性鉴定报告。

2.2.2、钢筋混凝土框架结构房屋检测鉴定内容：

(1)、现场调查及资料收集；

(2)、房屋平面布置（轴线尺寸和层高）及缺陷查勘（裂缝、渗漏、钢筋锈蚀等）；

(3)、采用全站仪对房屋倾斜进行观测；

(4)、采用回弹法抽检主体结构柱、梁的混凝土抗压强度，考虑碳化和龄期修正，必要时采取钻芯法取样进行强度修正；

(5)、采用钢卷尺抽检混凝土柱、梁构件的截面尺寸；

(6)、采用钢筋探测仪抽检混凝土柱、梁构件的主筋数量；

(7)、采用钢筋探测仪抽检混凝土现浇板的钢筋间距；

(8)、根据现场采集的技术数据，参照设计图纸及相关国家规范、规程对结构承载力进行理论计算，对房屋结构安全性进行评定。

(9)、参照现场采集的技术数据及结构分析结果，对房屋安全性作出评价，并出具安全性鉴定报告。

# 3、鉴定分析依据

1、《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2019）；

2、《建筑结构荷载规范》（GB 50009-2012）；

3、《混凝土结构设计规范》（GB 50010-2010（2015年版））；

4、《砌体结构设计规范》GB 50003—2011；

5、《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）；

6、《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）；

7、《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）；

8、《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011；

9、《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）；

10、《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T136-2017；

11、委托单位提供的其他相关资料；

12、其它相关的规范、标准。

# 5、检测鉴定方法（依成果编制需要，不仅限于）

5.1、房屋平面布置及缺陷查勘

现场采用激光测距仪对房屋结构布置进行测量，将其与设计图纸进行复核，若无设计图纸则对该房屋平面布置进行结构布置示意图的绘制，查勘房屋节点构造情况，并对房屋结构构件是否存在开裂、渗水等情况进行查勘。

5.2、抽样数量

本次检测抽样数量按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）第3.3.13条“建筑结构抽样检测的最小样本容量”进行抽检。

5.3、房屋倾斜观测

方法：根据工程概况及现场条件，采用全站仪对房屋倾斜情况进行测量；

内容：按照《建筑变形测量规范》（JGJ8-2016）及其他相关规范，采用全站仪对房屋倾斜进行观测；

5.4、砌筑砂浆抗压强度检测

方法：根据工程概况及现场条件，采用贯入法检测砌体构件的砌筑砂浆的抗压强度。

内容：按照《贯入法检测砌筑砂浆抗压强度技术规程》JGJ/T 136-2017，采用SJY800B型砂浆贯入仪对砌体砂浆抗压强度进行抽样检测，按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）建筑结构抽样检测的最小样本容量的检测类别A类抽检。

5.5、烧结砖抗压强度检测

方法：根据工程概况及现场条件，采用回弹法检测砌体构件的烧结砖的抗压强度。

内容：根据《砌体工程现场检测技术标准》GB/T 50315-2011对砌体构件的烧结砖的抗压强度进行检测，按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）建筑结构抽样检测的最小样本容量的检测类别A类抽检。

5.6、对房屋建筑及结构现状进行现场调查并记录

方法：现场调查并记录建筑及结构现状

内容：参照《砌体结构设计规范》GB 50003—2011，对房屋建筑及结构现状进行现场调查并记录。

5.7、混凝土抗压强度检测

方法：根据工程概况及现场条件，采用回弹法检测混凝土构件的混凝土强度，必要时采取钻芯法对混凝土构件强度值进行强度修正。

内容：依据《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》（JGJ/T23-2011）（或《钻芯法检测混凝土强度技术规程》（JGJ/T384-2016））对被检建筑混凝土构件进行抽样检测，按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）建筑结构抽样检测的最小样本容量的检测类别A类抽检。

5.8、混凝土构件截面尺寸检测

方法：根据工程概况及现场条件，采用钢卷尺抽检混凝土柱（墙）、梁构件的截面尺寸。

内容：根据《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）及相关规范对混凝土柱（墙）、梁构件的截面尺寸进行抽检，按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）建筑结构抽样检测的最小样本容量的检测类别A类抽检。

5.9、混凝土构件主筋数量检测

方法：根据工程概况及现场条件，采用钢筋探测仪抽检混凝土柱（墙）、梁构件的主筋数量。

内容：根据《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）及相关规范对混凝土柱（墙）、梁构件的主筋数量进行抽检，按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）建筑结构抽样检测的最小样本容量的检测类别A类抽检。

5.10、混凝土现浇板钢筋间距检测

方法：根据工程概况及现场条件，采用钢筋探测仪抽检混凝土现浇板钢筋间距。

内容：根据《混凝土结构现场检测技术标准》（GB/T 50784-2013）及相关规范对混凝土现浇板钢筋间距进行抽检，按照《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344-2004）建筑结构抽样检测的最小样本容量的检测类别A类抽检。

5.11、分析评定

根据以上检测数据及相关技术资料的审查结果，以及委托方提供的相关资料，依据现行相关国家规范的规定及设计图纸对被检房屋进行安全性分析。

5.12、参照《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292-2015）及其他相关规范，对房屋安全性进行鉴定分析，并评级。

5.13、根据房屋情况提供相应的建议。

# 6、检测工作程序与基本要求（根据检测鉴定依据，不仅限于）

6.1、现场和有关资料的调查

⑴、收集被检测建筑结构的相关技资料，资料内容系指设计图纸、设计变更、施工记录、施工验收和工程地质勘察等资料；

⑵、调查被检测建筑结构现状缺陷，环境条件，使用期间的加固与维修情况和用途与荷载等变更情况；

⑶、向有关人员进行调查；

⑷、进一步明确委托方的检测目的和具体要求，并了解是否已进行过检测。

6.2、出具建筑结构的检测方案。

6.3、检测的原始记录，应记录在专用记录纸上，数据准确、字迹清晰，信息完整，不得追记、涂改，如有笔误，应进行杠改。当采用自动记录时，应符合有关要求。原始记录必须由检测及记录人员签字。

6.4、现场取样的试件或试样应予以标识并妥善保存。

6.5、当发现检测数据数量不足或检测数据出现异常情况时，应补充检测。

6.6、建筑结构现场检测工作结束后，应及时通知委托方修补因检测造成的结构或构件局部的损伤。

6.7、建筑结构的检测数据计算分析工作完成后，应及时提出相应的检测报告。

# 7、计划进度及现场配合

在工程现场具备检测条件后，现场检测工作时间视具体工作量确定，在现场工作完成后15个工作日内出具相应技术报告。

# 8、服务承诺

8.1、质量目标

严格执行施工组织设计的内容，主动配合委托方在检测过程中各方面的协调工作，处理好各相关单位和人员的关系。

服务于全过程，及时做好各类质量信息的收集、汇总、分析和反馈。

8.2、质量控制

现场试验检测及数据分析、报告编制过程中，严格执行合同规定的各项规范、规程要求。检测工作开始前，通过熟悉图纸等资料明确设计要求；进场试验检测设备应按规定进行周期检定，保证试验检测设备的准确性。对试验设备进行必要的维修保养，运行状态良好的设备才允许进场检测。测试设备的精度达到国家规范要求，保证检测过程严格执行检测规程。

8.3、安全防护措施：

检测现场采取必要的防护措施，确保现场检测安全可靠，对检测过程的全部安全事项负责。